ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

в селе Егорова и д. Кривояш Болотнинского района Новосибирской области

Общее описание системы теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» системой теплоснабжения является - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

В селе Егоровка и д. Кривояш Болотнинского района Новосибирской области 2 источника  теплоснабжения.  Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 13 767 м, средний диаметр – 127 мм. Тепловые сети проложены в подземном и надземном исполнении.. Регулирование отпуска тепла из котельной потребителям для отопления осуществляется по температурному графику 90/70 оС В качестве теплоносителя используется горячая вода. Заполнение систем теплоснабжения, а также подпитка во время эксплуатации осуществляется водой центрального водоснабжения. На тепловых сетях отсутствуют центральные тепловые пункты.

Сведения об организации, предоставляющей услуги в сфере теплоснабжения:

Муниципальное казенное предприятие «Тепловодосети» Егоровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

- Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование

- Котельная с. Егоровка : Россия, Новосибирская область Болотнинский район, район, Егоровский сельсовет, с. Егоровка, ул. Московская, 26А (№ 54:03:000000:1032-54/005-2018-1 от 22.05.2018г., кадастровый номер 54:03:000000:1032).

Теплотрасса от котельной с. Егоровка  – 3690 м., средний диаметр труб -67мм (правоустанавливающие  документы отсутствуют).

- Котельная  д. Кривояш: Россия, Новосибирская область, Болотнинский район, д. Кривояш, ул. Центральная, 12А(54:03:033101:337-54/05/201/-1 от 03.05.2018г., кадастровый номер 54:03:033701:337 ).

Теплотрасса от котельной д. Кривояш  -1370 м. в однотрубном исчислении , средний диаметр труб -63,5 мм. (правоустанавливающие документы отсутствуют);

- Перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования

1. Камеральное обследование

При проведении камерального обследования основным источником информации являлись правоустанавливающие документы (выписки из ЕГРН, свидетельства о государственной регистрации права), отражающие местонахождения систем теплоснабжения, протяженность тепловых сетей и площади котельных.

1.1. Характеристика котельного оборудования (на 16.03.2020):

- Котельная с. Егоровка

год постройки объекта теплоснабжения - 1986

год ввода котельной в эксплуатацию – 1986.

| порядковый № котла | №1 | №2 | №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| марка котла | КВЖТ 0,4СЭМ 1 | КВЖТ 0,4СЭМ 1 | КВЖТ 0,4СЭМ 1) |
| вид топлива | уголь | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| год установки | 2008 | 2008 | 2008 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 80% | 80% | 80% |

- Котельная д. Кривояш:

год постройки объекта теплоснабжения–1987

год ввода котельной в эксплуатацию – 1987

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | КВЖТ 0,4СЭМ 1 | КВЖТ 0,4СЭМ 1 |
| вид топлива | уголь | уголь |
| мощность, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 |
| год установки | 2008 | 2008 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| % износа | 80% | 80% |

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 16.03.2020г.)

| Наименование населенного пункта | Наименование тепловой сети | Наименование участка тепловой сети | Протяженность участка, м | Способ прокладки | Диаметр | Год проектирования | Материал | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Егоровка | Котельная с. Егоровка | 1 | 740 | Верховая | 108*4 | 2008 | Сталь | ППУ со стальным защитным покрытием |
| с. Егоровка | Котельная с. Егоровка | 2 | 55 | Верховая | 89*3,5 | 2008 | Сталь | ППУ со стальным защитным покрытием |
| с. Егоровка | Котельная с. Егоровка | 3 | 735 | Верховая | 76*3,5 | 2008 | Сталь | ППУ со стальным защитным покрытием |
| с. Егоровка | Котельная с. Егоровка | 4 | 255 | Верховая | 38*2,5 | 2008 | Сталь | ППУ со стальным защитным покрытием |
| с. Егоровка | Котельная с. Егоровка | 5 | 60 | Верховая | 25*2,5 | 2008 | Сталь | ППУ со стальным защитным покрытием |
| д. Кривояш | Котельная д. Кривояш | 1 | 265 | Подземная | 89*3,5 | 2008 | Пластамасса | ППУ со стальным защитным покрытием |
| д. Кривояш | Котельная д. Кривояш | 2 | 165 | Верховая | 32*2,5 | 2008 | Сталь | ППУ со стальным защитным покрытием |
| д. Кривояш | Котельная д. Кривояш | 2 | 65 | Верховая | 57*3 | 2008 | Сталь | ППУ со стальным защитным покрытием |
| д. Кривояш | Котельная д. Кривояш | 2 | 190 | Верховая | 76*3,5 | 2008 | Сталь | ППУ со стальным защитным покрытием |
| Итого |  |  | 5060 |  |  |  |  |  |

Давление теплоносителя: на выходе из котельной – 5,0 кгс/см2, на входе в котельную – 4,0 кгс/см2.

Температура теплоносителя: 95/70 0С в зависимости от температуры наружного воздуха.

1.3. Характеристика иного оборудования

| Источник теплоснабжения | Оборудование | Насос | Насосэлектродвигатель | Вентилятор | Дымосос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Егоровка | Количество, шт. | 7 | 2 | 1 | - |
|  | Техническая характеристика имущества | ТР 80-210/2 ТР 80-210/2 СН 2-30 | 5 кВт, 210 оборотов 5,5 кВт, 240 оборотов 0,46кВт | Вентилятор ВР 80-75 55 кВт 3000 оборотов | - |
| Котельная д. Кривояш8 | Количество, шт. | 7 | 2 | - | - |
|  | Техническая характеристика имущества | ТР 50/290/2 ТР 50-360/2 СН 2-30 | 3 кВт, 290 оборотов 5,5 кВт, 240 оборотов 0,46кВт | - | - |

Котельная с. Егоровка: ДЭУ Medo Classic, установка умягчения воды, воздушный компрессор, прибор учета электроэнергии, прибор учета тепловой энергии.

Котельная д. Кривояш: ДЭУ Medo Classic, установка умягчения воды, воздушный компрессор, прибор учета электроэнергии.

1.4Информация об аварийности объектов теплоснабжения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии

| Наименование источников теплоснабжения | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Егоровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Кривояш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях.

| Наименование источников теплоснабжения | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Егоровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Кривояш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.5. информация о проведении работ по модернизации и реконструкции, а также аварийных и иных ремонтных работ на объектах теплоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ (влияние результатов работ на функционирование систем);

- наличие капитального ремонта оборудования:

2015 год– капремонт теплосетей не проводился.

2016 год– капремонт теплосетей не проводился.

2017 год– капремонт теплосетей не проводился.

2018 год– капремонт теплосетей не проводился.

2019 год– капремонт теплосетей не проводился.

  - информация о наличии или отсутствии технической возможности обеспечения теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность котельной | Подключенная нагрузка | Соответствие мощности существующей нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Егоровка | 1,2 | 0,8 | соответствует |
| Котельная д. Кривояш | 0,8 | 0,4 | соответствует |
| Итого | 2,0 | 1,2 |  |

1.7. нормативные показатели источников теплоснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения | В схеме теплоснабжения | Утверждено Департаментом по тарифам на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
| КПД котельного оборудования | % | 90,5 | 90,5 |
| Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год | кВт*ч/Гкал | 38,42 | 32,69 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг. у.т/Гкал | 185,05 | 204,078 |
| Тепловые потери в тепловых сетях | Гкал/год | 280,47 | 215,0 |
| Полезный отпуск из тепловой сети | Гкал | 2524,23 | 2369 |
| собственное потребление: | Гкал | 140,23 | 0 |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в т.ч.: |  | 2384 | 2369 |
| население: | Гкал | 10,2 | - |

1.4. Экологическая обстановка:

- разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 10005  выдано на период  с 12.05.2015г. по 12.05.2020г.;

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном периоде: замеры не проводились;

- наличие специализированного (закрытого) места для хранения шлака и золы: отсутствует;

- уровень износа системы очистки дымовых газов: система очистки дымовых газов отсутствует.

2. Техническая инвентаризация имущества

2.1 натурное обследование месторасположения объектов и определение основных технических параметров

По результатам натурного обследования месторасположения объектов и их технических параметров по каждому инвентаризационному объекту выявлено, что источники теплоснабжения фактически расположены по адресам, указанным в разделе  I «Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование», а перечень используемого оборудования котельных и тепловых сетей соответствуют пунктам 1.1.-.1.3 настоящего отчета.

Котельная с. Егоровка

| Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | По данным предприятия |
| КПД котельного оборудования | % | 90,5 |
| Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год | кВт*ч/Гкал | 30,75 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг. у.т/Гкал | 196,7 |
| Тепловые потери в тепловых сетях | Гкал/год | 176,0 |
| Полезный отпуск из тепловой сети | Гкал | 1584,0 |
| собственное потребление: | Гкал | 88,0 |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в т.ч.: |  | 1496,0 |
| население: | Гкал | - |

Котельная д. Кривояш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2019 |
| --- | --- | --- |
| КПД котельного оборудования | % | 90,5 |
| Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год | кВт*ч/Гкал | 50,13 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг. у.т/Гкал | 165,1 |
| Тепловые потери в тепловых сетях | Гкал/год | 104,47 |
| Полезный отпуск из тепловой сети | Гкал | 940,23 |
| собственное потребление: | Гкал | 52,23 |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в т.ч.: |  | 888,0 |
| население: | Гкал | 10,2 |

2.2 визуально-измерительное обследование

2.2.1 наружный и внутренний осмотр объектов

Котельная с. Егоровка - вид снаружи

Котельная с. Егоровка – внутренний осмотр

Котельная д. Кривояш - вид снаружи

Котельная д. Кривояш– внутренний осмотр

2.2.2 оценку технического состояния объектов обследования по совокупности и характеру визуально наблюдаемых дефектов, повреждений, утечек теплоносителя;

| Источник теплоснабжения и тепловые сети от него | Состояние котлоагрегатов | визуально наблюдаемые дефекты котлоагрегатов | Состояние иного оборудования | Состояние здания котельных | Состояние тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Егоовка | Котел №1 –в рабочем состоянии Котел № 2 – в рабочем состоянии Котел № 3 – в рабочем состоянии | Наличие коррозии на котельном оборудовании не выявлено Незначительные наружные загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов | Оборудование в удовлетворительном техническом состоянии | Крыша котельной с. Егорвка не в пригодном состоянии, систематическая течь, износ 87 % | износ тепловых сетей 30% |
| Котельная д. Кривояш | Котел №1 – в рабочем состоянии, Котел № 2 – в рабочем состоянии, | Наличие коррозии на котельном оборудовании не выявлено Незначительные наружные загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов | Оборудование в удовлетворительном техническом состоянии | Крыша котельной д. Кривояш не в пригодном состоянии, систематическая течь, износ 84 % | износ тепловых сетей 30% |

2.2.3 сравнение данных об объектах теплоснабжения, полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками систем, установленными при визуально-измерительном обследовании;

| источник теплоснабжения | Камеральное обследование |  | Техническая инвентаризация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
|  | схема теплоснабжения (актуализация 2019) |  | 2019 |  |
| Котельная с. Егоровка | 1,54 | 29,21 | 1,54 | 29,21 |
| Котельная д. Кривояш | 2,5 | 47,63 | 2,5 | 47,63 |
| ИТОГО | 4,04 | 76,84 | 4,04 | 76,84 |

2.3выборочное инструментальное обследование

Выборочное инструментальное обследование не проводилось.

2.4итоги технической инвентаризации

а) уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения;

| источник теплоснабжения | Источника теплоснабжения | Тепловых сетей от источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Егоровка | 60 %- оборудование 87 % - здание | 30% |
| Котельная д. Кривояш | 60 %- оборудование 84 % - здание | 30% |

б) актуальное техническое состояние объектов на дату обследования;

По результатам технической инвентаризации выявлено следующее состояние технических объектов: котлоагрегаты находятся  в рабочем  состоянии.

в) предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объектов

В соответствии со схемами теплоснабжения необходимо выполнение работ по установке прибора учета тепловой энергии в котельной д. Кривояш.

- Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований ;

3.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: нет

3.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: значительные наружные загрязнения (сажа) поверхностей нагрева котлов.

3.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства находятся в  рабочем состоянии.

3.4. Наличие коррозии на участках сетей: нет.

3.5. Наличие ветхого изоляционного материала: нет.

- Заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии. Тепловые сети соответствуют техническим требованиям.

- Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения в момент проведения обследования

В момент проведения технического обследования объекты системы  теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.

- заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;

Эксплуатация котельных и тепловых  сетей в очередном отопительном периоде при своевременном проведении технического обслуживания и текущего ремонта возможна.

- Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;

При составлении отчета технического обследования системы теплоснабжения в селе Егорова, д. Кривояш использованы следующие  нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (1150С) с изменениями № 1, 2, 3

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

- Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

По результатам технического обследования рекомендуется провести капитальный ремонт с заменой котлоагрегатов на котельных № 17 и № 20;

Произвести капитальный ремонт крыши здания котельной № 3;

Кроме этого, существующие  котельные, не имеют золоулавливающих устройств, а также обвалованных хранилищ для шлака и золы, что в ближайшем времени приведет к определенным экологическим проблемам;

Техническое обслуживание и ремонт котельной, тепловых сетей, оборудования производить по мере необходимости ежегодно по утвержденному графику планово-предупредительных работ;

Технический осмотр оборудования котельной производить ежедневно;

Установить узел учета холодной воды;

Установить узел учета тепловой энергии в д. Кривояш на выходе из котельной.

Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена) на объектах системы теплоснабжения

В ценах 2 квартала 2019

| № п/п | Годы ремонта | Виды работ | сумма тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2020 | Установка прибора учета тепловой энергии в котельной д. Кривояш | 250,0 |
| 2. | 2021 | Ремонт крыши здания котельной с. Егоровка | 200,0 |
| 3. | 2022 | Ремонт крыши здания котельной д. Кривояш | 200,00 |
| 4 | 2024 |  | - |
|  |  | Всего | 650,0 |