ОТЧЕТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципальное казенное предприятие «Тепловодосети» Егоровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

___________________/В.В.Ильюшин./

(подпись и печать руководителя организации)

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации Егоровского сельсовета

__________________/ М.Н.Сергеева /

«16» марта 2020 г.

(дата составления отчета)

Общее описание системы теплоснабжения

Сведения о системе теплоснабжения:

- закрытая схема (в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ);

- двухтрубная;

- температурный график – 95/70 оС.

Сведения об организации, предоставляющей услуги в сфере теплоснабжения:

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

- Котельная с. Егоровка; адрес: Новосибирская область,  Болотнинский район, с . Егоровка, ул. Московская, 26А

- Котельная д. Кривояш; адрес: Новосибирская область,  Болотнинский район, д. Кривояш, ул. Центральная, 12А.

- Тепловые сети с. Егоровка

- Тепловые сети д. Кривояш

Нормативно-правовые акты, регламентирующие требования к системам теплоснабжения (в том числе к источникам теплоснабжения):

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 88)

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (1150С) с изменениями № 1, 2, 3

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 606/пр «Об утверждении методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»

По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально-инструментального обследования объектов централизованных систем теплоснабжения было установлено следующее:

Сведения о котельной 1

1.Общее:

1.1.Адрес расположения котельной: Новосибирская область,  Болотнинский район, с . Егоровка, ул. Московская, 26А

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 16.03.2020г.):

- год ввода котельной в эксплуатацию – 1986 г.

| порядковый № котла | №1 | №2 | №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| марка котла | КВЖТ 0,4 СЭМ 1 | КВЖТ 0,4 СЭМ 1 | КВЖТ 0,4 СЭМ 1 |
| вид топлива | Уголь каменный | Уголь каменный | Уголь каменный |
| мощность, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| год установки | 2008 | 2008 | 2008 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| КПД котла | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| % износа | 80% | 80% | 80% |

| электрооборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| марка | Насос котлового контура ТР 80-210/2 | Насос сетевой ТР 80-240/2 | Насос подпиточный СН 2-30 | Центробежный насос JP Ваsis3РТ 1 | Центробежный насос JP Ваsis3РТ 2 |
| Кол-во, шт. | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| износ | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

1.3. Установленная мощность котельной: 1,2 Гкал/час.

1.4. Подключенная нагрузка:  0,68 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд)

1.5. Состояние котельного оборудования:

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 1.2.

1.6. Экологическая обстановка:

В 2015 году предприятием разработан проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельных установок, на что выдано разрешение № 10005 на период до 12 мая  2020 года, при ежегодном представлении отчета по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух превышения расчетных норм не выявлено и находятся в пределах гигиенических нормативов.

По фактору шумового воздействия и загрязнения атмосферы  котельная установка не оказывает превышения допустимых норм влияния на окружающую среду и население сельского поселения.

1.7. Топливо:

- основное топливо: уголь каменный.

1.8. Показатели котельной за 2019 г.

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КПД котельного оборудования | % | 90,5 |  |
| Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год | кВт*ч/Гкал | 30,75 | 1760 Гкал |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг. у.т/Гкал | 196,7 | 1760Гкал |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в т.ч.: | Гкал | 1496 |  |
| население: | Гкал | 0 |  |
| - на отопление | Гкал | 0 |  |
| - на горячее водоснабжение | Куб.м | - |  |
| прочие: | Гкал | 1496 |  |
| - на отопление | Гкал | - |  |
| - на горячее водоснабжение |  | - |  |
| Интенсивность отказов котельного оборудования |  | 2018 г. – 0 2019 г. – 0 |  |

1.9. Рост экономически обоснованного тарифа за 2018-2019 годы:

1-е полугодие 2018 года – 1746,28 руб. за 1 Гкал

2-е полугодие 2018 года – 1798,66 руб. за 1 Гкал

1-е полугодие 2019 года – 1798,66 руб. за 1 Гкал

2-е полугодие 2019 года – 1856,20 руб. за 1 Гкал

1.10. Дополнительные параметры:

- Работа котельной осуществляется в ручном  режиме при круглосуточном  присутствии машиниста котельной установки.

- Для продувки трубопроводов перед пуском предусмотрен вентилятор ВР 80-75. Отвод продуктов сгорания осуществляется через металлическую трубу.

- Котельная оснащена необходимыми средствами автоматизации, обеспечивающими непрерывную работу оборудования

-  В котельной имеется резервный источник питания -3х фазный дизель генератор на 25Вт Medo Classic, установка умягчения воды, воздушный компрессор, прибор учета тепловой энергии.

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений) на дату обследования:

Дефектов по работе котельной не  выявлено

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.

4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Дальнейшая эксплуатация объекта возможна.

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

По результатам технического обследования а также по режимно-наладочным испытаниям 2-х котлов КВЖТ 0,4 СЭМ 1 рекомендуется произвести вскрытие передней стенки котлов для определения необходимости внутренней очистки котлов.

Плановые теплотехнические испытания котлов производить 1 раз в 3 года.

Сведения о котельной 2

1.Общее:

1.1.Адрес расположения котельной: Новосибирская область, Болотнинский район, д. Кривояш, ул. Центральная, 12А.

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 16.03.2020 г.):

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2008 г.

| порядковый № котла | №1 | №2 |
| --- | --- | --- |
| марка котла | КВЖТ 0,4 СЭМ 1 | КВЖТ 0,4 СЭМ 1 |
| вид топлива | Уголь каменный | Уголь каменный |
| мощность, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 |
| год установки | 2008г. | 2008г. |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| КПД | 90,5 | 90,5 |
| % износа | 80% | 80% |

| электрооборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| марка | Насос котлового контура ТР 50/290/2 | Насос сетевой ТР 50-360/2 | Насос подпиточный СН 2-30 | Центробежный насос JP Ваsis3РТ 1 | Центробежный насос JP Ваsis3РТ 2 |
| Кол-во, шт. | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| износ | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

1.3. Установленная мощность котельной: 0,8 Гкал/час.

1.4. Подключенная нагрузка:  0,34 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд)

1.5. Состояние котельного оборудования:

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 1.2.

В 2015 году предприятием разработан проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельных установок, на что выдано разрешение № 10005 на период до 12 мая  2020 года, при ежегодном представлении отчета по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух превышения расчетных норм не выявлено и находятся в пределах гигиенических нормативов.

По фактору шумового воздействия и загрязнения атмосферы  котельная установка не оказывает превышения допустимых норм влияния на окружающую среду и население сельского поселения.

1.7. Топливо:

- основное топливо: уголь каменный.

1.8. Показатели котельной за 2019 г.

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КПД котельного оборудования | % | 90,5 |  |
| Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год | кВт*ч/Гкал | 50,13 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг. у. т/Гкал | 165,1 | 1044,7 Гкал |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в т.ч.: | Гкал | 888 |  |
| население: | Гкал | 10,212 |  |
| - на отопление | Гкал | 10,212 |  |
| - на горячее водоснабжение | м³ | - |  |
| прочие: | Гкал | 877,788 |  |
| - на отопление | Гкал | 877,78 |  |
| - на горячее водоснабжение | м³ | 0 |  |
| Интенсивность отказов котельного оборудования |  | 2018 г. – 0 2019 г. – 0 |  |

1.9. Рост экономически обоснованного тарифа за 2018-2019 годы:

1-е полугодие 2018 года – 1746,28 руб. за 1 Гкал

2-е полугодие 2018 года – 1798,66 руб. за 1 Гкал

1-е полугодие 2019 года – 1798,66 руб. за 1 Гкал

2-е полугодие 2019 года – 1856,20 руб. за 1 Гкал

1.10. Дополнительные параметры:

- Работа котельной осуществляется в ручном  режиме при круглосуточном  присутствии машиниста котельной установки.

- Отвод продуктов сгорания осуществляется через металлическую трубу.

- Котельная оснащена необходимыми средствами автоматизации, обеспечивающими непрерывную работу оборудования

-  -  В котельной имеется резервный источник питания -3х фазный дизель генератор на 25Вт Medo Classic, установка умягчения воды, воздушный компрессор..

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений) на дату обследования:

Дефектов по работе котельной не выявлено

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения

Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.

4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Дальнейшая эксплуатация объекта возможна.

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

По результатам технического обследования а также по режимно-наладочным испытаниям 2-х котлов КВЖТ 0,4 СЭМ 1 рекомендуется произвести вскрытие передней стенки котлов, для определения необходимости внутренней очистки котлов.

Плановые теплотехнические испытания котлов производить 1 раз в 3 года

Сведения о тепловых сетях с. Егоровка

1.Общее:

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: Котельная по ул. Московская, 26А с. Егоровка Болотнинского района Новосибирской области.

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 16.03.2020 г.):

| Т1, Т2 | Вид прокладки | D, мм | длина в 2-х труб.исчисл., м | год прокладки | вид изоляции | ветхие, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление | Верховая | 108*4 | 740 | 2008 | ППУ со стальным защитным покрытием | 0 |
|  | Верховая | 89*3,5 | 55 | 2008 | ППУ со стальным защитным покрытием | 0 |
|  | Верховая | 76*3,5 | 735 | 2008 | ППУ со стальным защитным покрытием | 0 |
|  | Верховая | 38*2,5 | 225 | 2008 | ППУ со стальным защитным покрытием | 0 |
|  | Верховая | 25*2,5 | 60 | 2008 | ППУ со стальным защитным покрытием | 0 |
| % износа – 30% |  |  |  |  |  |  |

1.3. Давление теплоносителя:

на выходе из котельной – 5 кгс/см2, на входе в котельную – 4 кгс/см2.

1.4. Температура теплоносителя:

95/70 0С в зависимости от температуры наружного воздуха.

1.5. Состояние тепловых сетей:

- уровень фактического износа тепловых сетей – 30 %;

- проведенные ремонтные работы за последние 2 года (объем средств, наименование отремонтированного участка сетей):

Тепловые сети находятся в хорошем состоянии, ремонтные работы не проводились.

1.8 Показатели котельной за 2019г.:

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели теплоносителя |  |  |  |
| Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети | °С | 90 | при температуре наружного воздуха tнв - 39°С |
| Температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети | °С | 70 | при температуре наружного воздуха tнв -39°С |
| Давление воды в подающем трубопроводе тепловой сети | кгс/см2 | 5,0 |  |
| Давление воды в обратном трубопроводе | кгс/см2 | 4,0 |  |
| Процент износа трубопроводов | % | 30 |  |
| Количество отказов тепловых сетей в год |  |  | вынужденные отключения участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям не производились |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед/км | 2018 г. – 0 2019 г. - 0 |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед/(Гкал/ч) | 2018 г. – 0 2019 г. - 0 |  |

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений) на дату обследования:

2.1. Наличие коррозии на участках сетей: обследования  проводились, течь не обнаружена.

2.2. Наличие ветхого изоляционного материала: нет.

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям условно с последующей заменой. Коррозийность труб не обнаружена.

4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности  и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

По результатам технического обследования участков теплосети, нуждающихся в замене, не обнаружено.

Сведения о тепловых сетях д. Кривояш

1.Общее:

1.1. Адрес расположения тепловых сетей: Котельная по ул. Центральная, 12А д. Кривояш Болотнинского района Новосибирской области.

1.2. Характеристика тепловых сетей (на 16.03.2020 г.):

|  | Вид прокладки | D, мм | длина в 2-х труб.исчисл., м | год прокладки | вид изоляции | ветхие, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление | Подземная | 89*3,5 | 265 | 2008 | ППУ со стальным защитным покрытием | - |
|  | Верховая | 32*2,5 | 165 | 2008 | ППУ со стальным защитным покрытием | - |
|  | Верховая | 57*3 | 65 | 2008 | ППУ со стальным защитным покрытием | - |
|  | Верховая | 76*3,5 | 190 | 2008 | ППУ со стальным защитным покрытием | - |
| 30 % износа |  |  |  |  |  |  |

1.3. Давление теплоносителя:

на выходе из котельной – 5 кгс/см2, на входе в котельную – 4 кгс/см2.

1.4. Температура теплоносителя:

95/70 0С в зависимости от температуры наружного воздуха.

1.5. Состояние тепловых сетей:

- уровень фактического износа тепловых сетей – 30 %;

- проведенные ремонтные работы за последние 2 года (объем средств, наименование отремонтированного участка сетей):

Участков теплосети, нуждающихся в замене, не обнаружено. Ремонтные работы не проводились.

1.6 Показатели котельной за 2019 г.:

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели теплоносителя |  |  |  |
| Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети | °С | 95 | при температуре наружного воздуха tнв -39°С |
| Температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети | °С | 70 | при температуре наружного воздуха tнв -39°С |
| Давление воды в подающем трубопроводе тепловой сети | кгс/см2 | 5,0 |  |
| Давление воды в обратном трубопроводе | кгс/см2 | 4,0 |  |
| Процент износа трубопроводов | % | 30 |  |
| Количество отказов тепловых сетей в год |  |  | вынужденные отключения участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям не производились |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед/км | 2018 г. – 0 2019 г. - 0 |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед/(Гкал/ч) | 2018 г. – 0 2019 г. - 0 |  |

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений) на дату обследования:

Наличие коррозии на участках сетей: обследование проводилось , места утечек не выявлены.

Наличие ветхого изоляционного материала: нет..

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения

Тепловые сети соответствуют техническим требованиям.

4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Эксплуатация сетей в очередном отопительном периоде возможна.

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

Тепловые сети в проведении ремонтных работ не нуждаются.

Директор МКП «Тепловодосети»:____________________Ильюшин В.В.